2017—2020年度重点项目建设专项资金

审计项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就2017—2020年度重点项目建设专项资金审计项目进行询价采购。

- 一、采购项目

审计服务：

2017-2020年度省厅下达的技工院校重点建设项目，具体包括:(1) 2017年度盐城技师学院、原盐城交通技师学院校企联合实训中心、历史经典产业特色班、职业训练院项目; (2) 2018年度盐城技师学院、原盐城交通技师学院校企联合实训中心、历史经典产业特色班、特色专业、改革发展示范校项目;(3) 2019、2020年度盐城技师学院校企联合实训中心、历史经典产业特色班、特色专业、改革发展示范校项目。需对上述项目经费支出进行审计，审计金额约1700万元，需出具审计报告。

审计内容：

(一)重大政策执行情况。重点审查国家、上级和学校重大政策落实到位情况。

(二)重点项目建设专项资金到位情况。重点审查项目资金是否落实到位。

(三)有关内部控制的建立和执行情况。重点关注是否建立内部控制制度及有效执行。

(四)重点项目建设专项资金会计核算情况。

(五)预算执行情况。重点关注预算调整是否规范，有无超预算、超范围、超标准支出，是否存在挤占、挪用、转移项目经费，自行分解、擅自转拨专项资金等问题。

(六)重点项目建设专项资金使用情况。重点关注经费使用是否符合国家有关财经法规及财务制度等规定。

备注：需在10日内完成审计工作。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，具备财务审计资质。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、服务期限

签订合同后，根据甲方要求进场审计，出具正式审计报告后付全款。

四、项目预算

项目预算3万元，超过预算的报价为无效报价。

招标人不支付中标金额以外的任何费用。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2022年8月3日—8月5日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2022年8月7日11时00分00秒；

3.开标时间：2022年8月7日11时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

5、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票、现金形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、疫情防控要求

因疫情防控需要，为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询）以及48小时内的核酸检测阴性证明，来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员，按照疾控部门要求执行。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按最新要求执行。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

注：本项目投标人在递交投标文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票或汇票和现金形式（提供银行本票或汇票和现金，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

2022年8月3日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2017—2020年度重点项目建设专项 资金审计项目 | 大写： 元 |  |
|  | 小写： 元 |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即审计费用、人工、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的2017—2020年度重点项目建设专项资金审计项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2022129（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

- 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日