智能制造学院SLA 3D打印服务中心装修项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就智能制造学院SLA 3D打印服务中心装修项目进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除项目 | 项 | 1 |  |  | 地面橡胶地板拆除、原入户玻璃门、隔断拆除（完整保留） |
| 2 | 玻璃隔断（安装） | M2 | 1 |  |  | 原玻璃隔断移动位置安装费。 |
| 3 | 玻璃门（双开门） | M2 | 1 |  |  | 维修 |
| 4 | 玻璃贴膜 | M2 | 48 |  |  | 防紫外线膜（幕墙、玻璃门、玻璃窗） |
| 5 | 环氧地坪 | M2 | 98 |  |  | 分色（灰、绿、黄） |
| 6 | 墙面展示柜子 | M2 | 6 |  |  | 展示柜2.2M高*2.4M长*0.35M深 板材E1级国标 |
| 7 | 货架 | 组 | 2 |  |  | 货架2.2M高*2M长*0.35M深 |
| 8 | 展柜 | M | 3 |  |  | 展示柜0.9M高*3M长*0.4M深 板材E1级国标 |
| 9 | 操作台 | M | 3 |  |  | 长3M，宽0.6M |
| 10 | 桌椅 | 套 | 2 |  |  | 长1400M，宽0.7M |
| 11 | 台盆柜 | 个 | 1 |  |  | 长1M，宽0.6M |
| 12 | 平板灯 | 个 | 11 |  |  | 奥普 |
| 13 | 乳胶漆墙面 | M2 | 200 |  |  | 原墙面、顶面出新 立邦乳胶漆 |
| 14 | 百叶窗 | M2 | 27 |  |  | 幕墙处装百叶帘 |
| 15 | 排风扇 | 个 | 1 |  |  | 含支架（含开孔） |
| 16 | 强弱电布置 | M2 | 100 |  |  | 明管布线 电线华美（不包含进主线） |
| 17 | 水路布置 | 项 | 1 |  |  | 明管布置 水管保利 |
| 18 | 开关插座 | 项 | 1 |  |  | 品牌正泰 |
| 19 | 控器开关 | 项 | 1 |  |  | 正泰、利用原电箱调整 |
| 20 | 路由器、交换机 | 项 | 1 |  |  | TP-LINK 千兆路由器、TP-LINK16口千兆交换机 |
| 21 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 装修垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 全场脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |

智能制造学院SLA 3D打印服务中心平面布置方案：

SLA 3D打印服务中心面积约为110平方。

备注：

1、采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投人自行承担。现场踏勘联系人，王老师13770000163。

2、具体施工面积以现场勘查为准，招标人不支付中标价以外的任何费用，15日内完成施工并交付招标人使用。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，为法人企业,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，供应商须保证项目负责人为本单位的正式职工，供应商必须确保安全，供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、工期内容

1、建设地点：江苏省盐城技师学院文港中校区。

2、工期要求：15个日历天内完成装修改造，质保三年。

3、质量标准：所有施工材料必须达到国标方可施工。

4、发包范围：见采购项目。

四、项目预算

项目预算：4.4万元，超过最高限价的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2023年1月3日—1月5日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1001会议室。

联系人：杨老师 0515—68661002/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2023年1月6日15时30分00秒；

3.开标时间：2023年1月6日15时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：盐城市文港中路128号江苏省盐城技师学院研发中心大楼1109会议室。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全投标人进入江苏省盐城技师学院文港中路校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从学校西大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在西大门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），需提供48小时以内的核酸检测阴性证明。请投标人注意投标截止时间，规范佩戴口罩。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2023年1月3日

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除项目 | 项 | 1 |  |  | 地面橡胶地板拆除、原入户玻璃门、隔断拆除（完整保留） |
| 2 | 玻璃隔断（安装） | M2 | 1 |  |  | 原玻璃隔断移动位置安装费。 |
| 3 | 玻璃门（双开门） | M2 | 1 |  |  | 维修 |
| 4 | 玻璃贴膜 | M2 | 48 |  |  | 防紫外线膜（幕墙、玻璃门、玻璃窗） |
| 5 | 环氧地坪 | M2 | 98 |  |  | 分色（灰、绿、黄） |
| 6 | 墙面展示柜子 | M2 | 6 |  |  | 展示柜2.2M高*2.4M长*0.35M深 板材E1级国标 |
| 7 | 货架 | 组 | 2 |  |  | 货架2.2M高*2M长*0.35M深 |
| 8 | 展柜 | M | 3 |  |  | 展示柜0.9M高*3M长*0.4M深 板材E1级国标 |
| 9 | 操作台 | M | 3 |  |  | 长3M，宽0.6M |
| 10 | 桌椅 | 套 | 2 |  |  | 长1400M，宽0.7M |
| 11 | 台盆柜 | 个 | 1 |  |  | 长1M，宽0.6M |
| 12 | 平板灯 | 个 | 11 |  |  | 奥普 |
| 13 | 乳胶漆墙面 | M2 | 200 |  |  | 原墙面、顶面出新 立邦乳胶漆 |
| 14 | 百叶窗 | M2 | 27 |  |  | 幕墙处装百叶帘 |
| 15 | 排风扇 | 个 | 1 |  |  | 含支架（含开孔） |
| 16 | 强弱电布置 | M2 | 100 |  |  | 明管布线 电线华美（不包含进主线） |
| 17 | 水路布置 | 项 | 1 |  |  | 明管布置 水管保利 |
| 18 | 开关插座 | 项 | 1 |  |  | 品牌正泰 |
| 19 | 控器开关 | 项 | 1 |  |  | 正泰、利用原电箱调整 |
| 20 | 路由器、交换机 | 项 | 1 |  |  | TP-LINK 千兆路由器、TP-LINK16口千兆交换机 |
| 21 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 装修垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 全场脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 施工期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能制造学院SLA 3D打印服务中心装修项目 | 大写： 元 | 15日内完成项目施工 | 质保 三年 |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即材料、检测、人工、机械、运输、税金、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 质保承诺书格式

质保承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的智能制造学院SLA 3D打印服务中心装修项目招标中对我方提供质保承诺如下：

1、承诺对本次中标项目提供质保三年。

2、承诺售后服务应及时有效，在接到招标人信息24小时内到达现场解决问题。在保修期内，中标人对所有故障、缺陷免费维修。超过质保期，中标人对设施维修，只收材料费（按市场通用价格）。

3、________________________________________________________________________（其他承诺）

以上承诺真实有效，不存在任何质疑。

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的智能制造学院SLA 3D打印服务中心装修项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：_______       _公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2022136（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日